## Mandirancan
II. LAPORAN HASIL PEMELIHARAAN APAR
GITET | : MANDIRANCAN
Bulan | : JULI 2017
NO | PENEMPATAN | JENIS | MODEL | MERK / TYPE | BERAT KOSONG ( Kg ) | BERAT ISI (Kg) | BERAT TOTAL | PENGISIAN TERAKHIR | TANGGAL DIPERIKSA | KETERANGAN
1 | Ruang Kontrol | BCF | Portable | APPRON / AP-10H | 2.5 | 4.5 |  | 2014-11-17 | 2017-07-06 | dIpakai simulasi Huru hara & Dibawa ke APP
2 | Ruang Kontrol | BCF | Portable | APPRON / AP-10H | 2 | 4.5 | 6.8 | 2014-11-17 | 2017-07-06 | Baik
3 | Ruang Kontrol | BCF | Portable | APPRON / AP-10H | 3 | 4.5 | 6.8 | 2014-11-17 | 2017-07-06 | Baik
4 | Ruang Kontrol | BCF | Portable | APPRON / AP-10H | 2 | 4.5 | 6.8 | 2014-11-17 | 2017-07-06 | Baik
5 | Ruang Kontrol | BCF | Portable | APPRON / AP-10H | 2 | 4.5 | 6.8 | 2014-11-17 | 2017-07-06 | Baik
6 | Ruang Kontrol | BCF | Portable | APPRON / AP-10H | 2 | 4.5 | 6.8 | 2014-11-17 | 2017-07-06 | Baik
7 | Ruang Kontrol | BCF | Portable | APPRON / AP-10H | 2 | 4.5 | 6.8 | 2014-11-17 | 2017-07-06 | Baik
8 | Loby Atas | BCF | Portable | APPRON / AP-10H | 2.5 | 4.5 | 6.8 | 2014-11-17 | 2017-07-06 | Baik
9 | Loby Atas | BCF | Portable | APPRON / AP-10H | 3 | 4.5 | 6.8 | 2014-11-17 | 2017-07-06 | Baik
10 | Loby Atas | BCF | Portable | APPRON / AP-10H | 3 | 4.5 | 6.8 | 2014-11-17 | 2017-07-06 | Baik
11 | Loby Bawah | BCF | Portable | APPRON / AP-10H | 3 | 4.5 | 6.5 | 2014-11-17 | 2017-07-06 | Baik
12 | Loby Bawah | BCF | Portable | APPRON / AP-10H | 3 | 4.5 | 6.8 | 2014-11-17 | 2017-07-06 | Baik
13 | Gudang Peralatan | BCF | Portable | APPRON / AP-10H | 2.3 | 4.5 | 6.8 | 2014-11-17 | 2017-07-06 | Baik
14 | Ruang Cell 20 KV | BCF | Portable | APPRON / AP-10H | 2.3 | 4.5 | 6.8 | 2014-11-17 | 2017-07-06 | Baik
15 | Ruang Cell 20 KV | QUELL | Portable | SH – 5 | 2.8 | 5 | 7.5 | 2014-11-17 | 2017-07-06 | Milik APD
16 | Ruang Cell 20 KV | BCF | Portable | APPRON / AP-10H | 3 | 4.5 | 6.7 | 2014-11-17 | 2017-07-06 | Gasnya berkurang
| Ruang Cell 20 KV | BCF | Portable | PROTECT / PHF-6 | 2 | 6 | 7.8 | 2014-11-17 | 2017-07-06 | Milik APD
17 | Ruang Cell 20 KV | BCF | Portable | APPRON / AP-10H | 3 | 4.5 | 6.8 | 2014-11-17 | 2017-07-06 | Baik
18 | Ruang Cell 20 KV | BCF | Portable | APPRON / AP-10H | 3.3 | 4.5 | 6.9 | 2014-11-17 | 2017-07-06 | Baik
19 | Ruang Cell 20 KV | BCF | Portable | YAMATO / YAM- 20L | 6.2 | 6 |  |  | 2017-07-06 | 21-2-2011 dibawa ke APP Cirebon
| Ruang Cell 20 KV | BCF | Portable | PROTECT / PHF-6 | 2 | 6 | 7.8 | 2014-11-17 | 2017-07-06 | Milik APD
| Ruang Cell 20 KV | ABCE | Portable | HARTINDO / AF 1E |  |  | 6.8 | 2013-11-19 | 2017-07-06 | Milik APD
20 | Ruang AC / DC | BCF | Portable | APPRON / AP-10H | 2.9 | 4.5 | 6.8 | 2014-11-15 | 2017-07-06 | Baik
21 | Ruang AC / DC | BCF | Portable | APPRON / AP-10H | 2.5 | 4.5 | 6.7 | 2014-11-15 | 2017-07-06 | Baik
22 | Ruang Genset | BCF | Portable | CHUBB SWORDSMAN | 1.8 | 3 | 1.8 | 2012-05-26 | 2017-07-06 | Dipakai simulasi SPI
23 | Ruang Bengkel | BCF | Portable | CHUBB SWORDSMAN | 1.8 | 3 | 3 | 2012-05-26 | 2017-07-06 | Baik
24 | Pos Satpam | BCF | Portable | COBRA | 3 | 4.5 | 6.7 | 2014-11-17 | 2017-07-06 | Baik
25 | Trafo 60 MVA 150/20 kV | BCF | Portable | SWORDSMAN | - | 25 | 25 | 2013-05-28 | 2017-07-06 | Gasnya berkurang
26 | Ruang Batere | BCF | Portable | APPRON / AP-10H | 2.5 | 4.5 | 6.8 | 2014-03-28 | 2017-07-06 | Gasnya berkurang
27 | Switch yard 500 kV | BCF | Portable | APPRON / AP-10H | - | 60 |  | 2013-05-28 | 2017-07-06 | Gasnya berkurang
28 | Switch yard 500 kV | BCF | Portable | APPRON / AP-10H | - | 60 |  | 2013-05-28 | 2017-07-06 | Gasnya berkurang
29 | IBT # 1 Fasa R | BCF | Portable | APPRON / AP-10H | - | 60 |  | 2013-05-28 | 2017-07-06 | Gasnya berkurang
30 | IBT # 1 Fasa S | BCF | Portable | APPRON / AP-10H | - | 60 |  | 2013-05-28 | 2017-07-06 | Gasnya berkurang
31 | IBT # 1 Fasa T | BCF | Portable | APPRON / AP-10H | - | 60 |  | 2013-05-28 | 2017-07-06 | Gasnya berkurang
32 | Cell 20 KV | BCF | Portable | MAX PROTECT / MPTA 50 | - | 50 |  | 2013-07-01 | 2017-07-06 | Baik
Formulas:
TANGGAL DIPERIKSA = [TANGGAL DIPERIKSA, row above]

## PLTU Indramayu
II. LAPORAN HASIL PEMELIHARAAN APAR
NO | PENEMPATAN | JENIS | MODEL | MERK / TYPE | BERAT KOSONG ( Kg ) | BERAT ISI (Kg) | BERAT TOTAL | PENGISIAN TERAKHIR | TANGGAL DIPERIKSA | KETERANGAN
1 | LT1. R.LOBI | DCP | MFZ/ABC | YAOJIANG |  |  |  |  | 2017-07-24 | Milik PJB
2 | LT1. R.LOBI | DCP | MFZ/ABC | YAOJIANG |  |  |  |  | 2017-07-24 | Milik PJB
3 | LT1. R.RAK KABEL | DCP | MFZ/ABC | YAOJIANG |  |  |  |  | 2017-07-24 | Milik PJB
4 | LT1. R. RAK KABEL | DCP | MFZ/ABC | YAOJIANG |  |  |  |  | 2017-07-24 | Milik PJB
5 | LT1. R. RAK KABEL | DCP | MFZ/ABC | YAOJIANG |  |  |  |  | 2017-07-24 | Milik PJB
6 | LT1. R. RAK KABEL | DCP | MFZ/ABC | YAOJIANG |  |  |  |  | 2017-07-24 | Milik PJB
7 | LT2. R.TANGGA | DCP | MFZ/ABC | YAOJIANG |  |  |  |  | 2017-07-24 | Milik PJB
8 | LT2. R.TANGGA | DCP | MFZ/ABC | YAOJIANG |  |  |  |  | 2017-07-24 | Milik PJB
9 | LT2.R. RELAY | DCP | MFZ/ABC | YAOJIANG |  |  |  |  | 2017-07-24 | Milik PJB
10 | LT2.R. RELAY | DCP | MFZ/ABC | YAOJIANG |  |  |  |  | 2017-07-24 | Milik PJB
11 | LT2.R. RELAY | DCP | MFZ/ABC | YAOJIANG |  |  |  |  | 2017-07-24 | Milik PJB
12 | LT2.R. RELAY | DCP | MFZ/ABC | YAOJIANG |  |  |  |  | 2017-07-24 | Milik PJB
13 | LT3.R. TANGGA | DCP | MFZ/ABC | YAOJIANG |  |  |  |  | 2017-07-24 | Milik PJB
14 | LT3.R. TANGGA | DCP | MFZ/ABC | YAOJIANG |  |  |  |  | 2017-07-24 | Milik PJB
15 | LT3.R. PINTU KELUAR | DCP | MFZ/ABC | YAOJIANG |  |  |  |  | 2017-07-24 | Milik PJB
16 | LT3.R. PINTU KELUAR | DCP | MFZ/ABC | YAOJIANG |  |  |  |  | 2017-07-24 | Milik PJB
17 | Gedung 20 Kv | DCP | MFZ/ABC | YAOJIANG |  |  |  |  | 2017-07-24 | Milik PJB
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

## Cangkring
II. LAPORAN HASIL PEMELIHARAAN APAR
GI | : CANGKRING
Bulan | ::JULI 2017
NO | PENEMPATAN | JENIS | MODEL | MERK / TYPE | BERAT KOSONG ( Kg ) | BERAT ISI (Kg) | BERAT TOTAL | PENGISIAN TERAKHIR | TANGGAL DIPERIKSA | KETERANGAN
1 | R. KONTROL | AF.11 | BCF | SWORDSMAN | 20KG | 3 KG | 5 KG | 2013-11-19 | 2017-07-12
2 | R. KONTROL | AF.11 | BCF | SWORDSMAN | 2 KG | 5 KG | 7 KG | 2012-06-16 | 2017-07-12
3 | R. PLC | AF.11 | BCF- PH 5 | PROTEC | 1 KG | 5 KG | 6 KG | 2013-10-30 | 2017-07-12
4 | R. 20 KV | AF.11 | BCF | SWORDMAN | 3.5 | 5 KG | 8,5 KG | 2012-08-12 | 2017-07-12
5 | R. 20 KV | AF.11 | BCF | SWORDSMAN | 2 KG | 3 KG | 5 KG | 2012-07-06 | 2017-07-12
6 | R. 20 KV | AF.11 | BCF | SWORDSMAN | 3,5 KG | 5 KG | 8,5 KG | 2012-08-12 | 2017-07-12
7 | R. 20 KV | AF.11 | BCF | SWORDSMAN | 2 KG | 3 KG | 5 KG | 2012-07-06 | 2017-07-12
8 | R. 20 KV | AF.11 | BCF | SWORDSMAN | 2 KG | 3 KG | 5 KG | 2012-06-16 | 2017-07-12
9 | R. BATERE 2 | POWDER | YAM-20L | YAMATO | 5 KG | 6 KG | 13 KG | 2014-06-26 | 2017-07-12
10 | SWITCH Y | POWDER | YA-10L | YAMATO | 1 KG | 5 KG | 6 KG | 2015-05-27 | 2017-07-12
11 | SWITCH Y | AF.11 | BCF | SWORDSMAN | 2 KG | 3 KG | 5 KG | 2012-07-06 | 2017-07-12
12 | SWITCH Y | AF.10 | BCF | GRAVINER SWORDMAN | 1 KG | 4 KG | 5 KG | 2012-07-06 | 2017-07-12
13 | SWITCH Y | POWDER | BCF | NAF P IV |  | 25 KG |  | 2011-12-21 | 2017-07-12
14 | SWITCH Y | POWDER | 100 S | YAMATO-100 S |  | 90 KG |  | 2011-05-27 | 2017-07-12
15 | R. GUDANG 1 | AF.11 | BCF | SWORDSMAN | 2 KG | 3 KG | 5 KG | 2015-05-27 | 2017-07-12
16 | R. GUDANG 2 | AF.11 | BCF | SWORDSMAN | 3 KG | 4 KG | 7 KG | 2014-06-26 | 2017-07-12
17 | R. SPV/HAR GI | AF.11 | YA-20L | YAMATO | 7 KG | 6 KG | 13 KG | 2011-12-21 | 2017-07-12
18 | R. SATPAM | DRY CHEMICAL | YA-10L | YAMATO | 1,5 KG | 3,5 KG | 5 KG | 2013-10-30 | 2017-07-12
19

## Arjawinangun
II. LAPORAN HASIL PEMELIHARAAN APAR
GI | : 70 KV ARJAWINANGUN
Bulan | : JULI 2017
NO | PENEMPATAN | JENIS | MODEL | MERK / TYPE | BERAT KOSONG ( Kg ) | BERAT ISI (Kg) | BERAT TOTAL | PENGISIAN TERAKHIR | TANGGAL DIPERIKSA | KETERANGAN
1 | Ruang Kontrol | CO2 | Portable | YAMATO YC-10 | 11.4 | -11.4 |  | 27-05-2010 | 2017-07-12 | Baik
2 | Ruang Kontrol | CO2 | Portable | YAMATO YC-10 | 11.4 | -11.4 |  | 27-05-2010 | 2017-07-12 | Kadaluarsa Isinya
3 | Ruang Kontrol | CO2 | Portable | YAMATO YC-10 | 11.4 | -11.4 |  | 27-05-2010 | 2017-07-12 | Kadaluarsa Isinya
4 | Ruang Kontrol | CO2 | Portable | YAMATO YC-10 | 11.4 | -11.4 |  | 30-11-2015 | 2017-07-12 | Baik
5 | CELL 20 KV | BCF (HALLON 1211) | Portable | Protect /PH 5,5 Kg | 3 | -3 |  | 20-10-2011 | 2017-07-12 | Kadaluarsa Isinya
6 | CELL 20 KV | CO2 | Portable | YAMATO YC-10 | 11.4 | -11.4 |  | 27-05-2010 | 2017-07-12 | Kadaluarsa Isinya
7 | CELL 20 KV | CO2 | Portable | YAMATO YC-10 | 11.4 | -11.4 |  | 27-05-2010 | 2017-07-12 | Kadaluarsa Isinya
8 | CELL 20 KV | CO2 | Portable | YAMATO YC-10 | 11.4 | -11.4 |  | 27-05-2010 | 2017-07-12 | Kadaluarsa Isinya
9 | Ruang AC/DC | CO2 | Portable | YAMATO YC-10 | 11.4 | -11.4 |  | 27-05-2010 | 2017-07-12 | Kadaluarsa Isinya
10 | Ruang Batere(D) | CO2 | Portable | YAMATO YC-10 | 11.4 | -11.4 |  | 27-05-2010 | 2017-07-12 | Kadaluarsa Isinya
11 | Ruang Kontrol | DRY CHEMICAL | Portable | Alpindo /AL4P | 3.5 | -3.5 |  | 30-11-2015 | 2017-07-12 | Baik
12 | Ruang Batere ( L ) | FOAM | Portable | YAMATO/Break lead | 4 | -4 |  | 18-05-2015 | 2017-07-12 | Baik
13 | Switch Yard | BCF (HALLON 1211) | Portable | Protect /PH 5( 5Kg ) | 3 | -3 |  | 27-05-2010 | 2017-07-12 | Kadaluarsa Isinya
14 | Switch Yard | DRY CHEMICAL | Portable | YAM-20L | 6.2 | -6.2 |  | 27-05-2010 | 2017-07-12 | Kadaluarsa Isinya
15 | Switch Yard | BCF (HALLON 1211) | Portable | SWORDMAN/B2500EXP | 46.4 | -46.4 |  | 02-02-2015 | 2017-07-12 | Kadaluarsa Isinya
16 | Depan Dapur | DRY CHEMICAL | Portable | Alpindo /AL4P | 3.5 | -3.5 |  | 30-11-2015 | 2017-07-12 | Kadaluarsa Isinya
17 | Ruang Peralatan | CO2 | Portable | YAMATO YC-10 | 11.4 | -11.4 |  | 27-05-2010 | 2017-07-12 | Kadaluarsa Isinya
18 | Belakang GI | Karung goni/Pasir | APAT | - | - | - | - | - | 2017-07-12 | Baik
19
20
21
22
23
24
25
26
27

## Cikedung
II. LAPORAN HASIL PEMELIHARAAN APAR
GI | : Cikedung
Bulan | : Juli
NO | PENEMPATAN | JENIS | MODEL | MERK / TYPE | BERAT KOSONG (Kg) | BERAT ISI (Kg) | BERAT TOTAL | PENGISIAN TERAKHIR | TANGGAL DIPERIKSA | KETERANGAN
1 | Ruang Kontrol | Serbuk | Portable | PYRAMID/34A/183B/C | 3 kg | 5 kg | 8 kg | 2014-12-10 | 2017-07-19 | Tek. 10 BAR
2 | Ruang Batere | Serbuk | Portable | PYRAMID/34A/183B/C | 3 kg | 5 kg | 8 kg | 2014-12-10 | 2017-07-19 | Tek. 18 BAR
3 | Ruang Lobby | Serbuk | Portable | PYRAMID/34A/183B/C | 3 kg | 5 kg | 8 kg | 2014-12-10 | 2017-07-20 | Tek. 18 BAR
4 | Ruang AC/DC | Serbuk | Portable | PYRAMID/34A/183B/C | 3 kg | 5 kg | 8 kg | 2014-12-10 | 2017-07-21 | Tek. 14,5 BAR
5 | Ruang Lorong 20 kV | Gas Halon | Portable | PROTECT | 2 kg | 5 kg | 5,5 kg | 2014-12-10 | 2017-07-22 | Tek. 13 BAR
6 | Ruang Cell 20 kV | Gas Halon | Portable | PROTECT | 2 kg | 5 kg | 5,5 kg | 2014-12-10 | 2017-07-23 | Tek. 6 BAR
7 | Ruang Cell 20 kV | Gas Halon | Portable | PROTECT | 2 kg | 5 kg | 5,5 kg | 2014-12-10 | 2017-07-24 | Tek. 9 BAR
8 | Ruang Cell 20 kV | Gas Halon | Portable | PROTECT | 2 kg | 5 kg | 5,5 kg | 2014-12-10 | 2017-07-25 | Tek. 0 BAR
9 | Ruang Cell 20 kV | Gas Halon | Portable | PROTECT | 2 kg | 5 kg | 5,5 kg | 2016-01-26 | 2017-07-25 | Tek. 14 BAR
10 | Switchyard | Powder | Portable | PROTECT |  | 50 kg |  | 2016-12-13 | 2017-07-25 | Tek. 21 BAR
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

## Babakan
II. LAPORAN HASIL PEMELIHARAAN APAR
GI | : Babakan
Bulan | : Juli 2017
NO | PENEMPATAN | JENIS | MODEL | MERK / TYPE | BERAT ISI (Kg) | BERAT TOTAL | PENGISIAN TERAKHIR | TANGGAL DIPERIKSA | KETERANGAN
1 | Ruang Kontrol | CO2 | Portable | YAMATO / YC -10 | 4,5 | 14,5 | 2011-05-10 | 2017-07-03 | KADALUARSA
2 | Ruang Kontrol | CO2 | Portable | YAMATO / YC -10 | 4,5 | 15,5 | 2011-05-10 | 2017-07-03 | KADALUARSA
3 | Ruang Tamu | CO2 | Portable | YAMATO / YC -10 | 4,5 | 16 | 2013-05-09 | 2017-07-03 | BAIK
4 | Ruang PLC | CO2 | Portable | YAMATO / YC -10 | 4,5 | 15,5 | 2011-05-10 | 2017-07-03 | KADALUARSA
5 | Ruang PLC | Hallon | Portable | PROTECT / PH-5 | 5 | 9,5 | 2015-12-26 | 2017-07-03 | BAIK
6 | Ruang Lorong | CO2 | Portable | YAMATO / YC -10 | 4,5 | 14,7 | 2011-05-10 | 2017-07-03 | KADALUARSA
7 | Ruang SPV JARGI | CO2 | Portable | YAMATO / YC -10 | 4,5 | 16 | 2013-05-09 | 2017-07-03 | BAIK
8 | Ruang Cell 20 kV | CO2 | Portable | YAMATO / YC -10 | 4,5 | 14,5 | 2013-05-09 | 2017-07-03 | BAIK
9 | Ruang Cell 20 KV | CO2 | Portable | YAMATO / YC -10 | 4,5 | 15,2 | 2011-05-10 | 2017-07-03 | KADALUARSA
10 | Depan R. Batere | Foam | Portable | YAMATO / BREAK | 9 Ltr | 12 | 2015-12-26 | 2017-07-03 | BAIK
11 | Ruang Batere | CO2 | Portable | YAMATO / YC -10 | 4,5 | 15,7 | 2011-05-10 | 2017-07-03 | KADALUARSA
12 | Ruang AC/DC | CO2 | Portable | YAMATO / YC -10 | 4,5 | 16 | 2015-12-26 | 2017-07-03 | BAIK
13 | Switchyard | DRY CHEMICAL | Portable | APRON / AP 60P | 5 | 13 | 2010-12-05 | 2017-07-03 | KADALUARSA
14 | Switchyard | Hallon | Portable | BCF HALLON 1211 / AL – 5H | 9 | 12 | 27/05/2010 | 2017-07-03 | KADALUARSA
15 | Depan Switchyard | Hallon | Portable | CHUBB SWARDSMAN / HALLON 1211 | 25 | 77 | 15/10/2011 | 2017-07-03 | KADALUARSA
16 | Depan Switchyard | Foam | portable | Protect / PSB |  |  | 26/11/2016 | 2017-07-03 | BAIK
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

## Haurgeulis
II. LAPORAN HASIL PEMELIHARAAN APAR
GI | : HAURGEULIS
Bulan | : Juli 2017
NO | PENEMPATAN | JENIS | MODEL | MERK / TYPE | BERAT KOSONG ( Kg ) | BERAT ISI (Kg) | BERAT TOTAL | PENGISIAN TERAKHIR | TANGGAL DIPERIKSA | KETERANGAN
1 | Ruang Kontrol | Powder | Portable | APPRON / AP-90 |  | 9 | 13 | 2015-11-30 | 2017-07-25 | tekanan 0 bar
2 | Ruang Kontrol | Powder | Portable | APPRON / AP-60 |  | 6 | 10 | 2015-11-30 | 2017-07-25 | Baik
3 | Ruang Kontrol | Powder | Portable | APPRON / AP-90 |  | 9 |  |  |  | Dibawa ke APP
4 | Ruang Kontrol | Powder | Portable | APPRON / AP-60 |  | 6 | 10 | 30-11-2011 | 2017-07-25 | Baik
5 | Ruang Relay | Powder | Portable | APPRON / AP-60 |  | 6 | 9 | 30-10-2011 | 2017-07-25 | tekanan turun jadi 11 bar
6 | Ruang Telkom | Powder | Portable | APPRON / AP-60 |  | 6 | 9 | 28-03-2014 | 2017-07-25 | Baik
7 | Dapur | Powder | Portable | APPRON / AP-60 |  | 6 | 10 | 2012-10-08 | 2017-07-25 | Baik
8 | Dapur | Powder | Portable | APPRON / AP-90 |  | 9 | 12 | 31-03-2011 | 2017-07-25 | Baik
9 | Ruang Lobi | Powder | Portable | APPRON / AP-90 |  | 9 | 12 | 2015-12-26 | 2017-07-25 | tekanan turun jadi 6 bar
10 | Ruang Lobi | Powder | Portable | APPRON / AP-60 |  | 6 | 9 | 2012-10-08 | 2017-07-25 | Baik
11 | Ruang AC/DC | Powder | Portable | APPRON / AP-90 |  | 9 | 12 | 2012-10-08 | 2017-07-25 | tekanan 0 bar
12 | Ruang Batere | Powder | Portable | APPRON / AP-90 |  | 9 | 11 | 2012-10-08 | 2017-07-25 | tekanan turun jadi 10 bar
13 | Ruang Cell 20 kV | Powder | Portable | APPRON / AP-90 |  | 9 | 12 | 30-10-2011 | 2017-07-25 | Baik
14 | Ruang Cell 20 kV | Powder | Portable | APPRON / AP-60 |  | 6 | 9 | 30-10-2011 | 2017-07-25 | Baik
15 | Ruang Cell 20 kV | Powder | Portable | APPRON / AP-90 |  | 9 | 12 | 30-10-2011 | 2017-07-25 | Baik
16 | Ruang Cell 20 kV | Powder | Portable | APPRON / AP-60 |  | 6 | 9 | 2015-11-30 | 2017-07-25 | Baik
17 | Switchyard 150 kV |  | Portable | NAF |  | 25 |  | 27 Mei 2010 | 2017-07-25 | Kadaluarsa
18 | Switchyard 150 kV |  | Portable | NAF |  | 25 |  | 27 Mei 2010 | 2017-07-25 | Kadaluarsa
19
20

## Kadipaten
II. LAPORAN HASIL PEMELIHARAAN APAR
GI | :KADIPATEN
Bulan | : JULI 2017
NO | PENEMPATAN | JENIS | MODEL | MERK / TYPE | BERAT KOSONG ( Kg ) | BERAT ISI (Kg) | BERAT TOTAL | PENGISIAN TERAKHIR | TANGGAL DIPERIKSA | KETERANGAN
1 | R. Kontrol | Powder | Portable | Yamato YA - 10 L MP | 2,9 Kg | 2,1 Kg | 5 Kg | 2013-10-30 | 2017-07-12 | Baik
2 | R. Kontrol | powder | Portable | Yamato YA - 15 L MP | 4,31 Kg | 4.5 Kg | 8.81 Kg | 26-12-2015 | 2017-07-12 | Baik
3 | R. Kontrol | powder | Portable | APPROW AP-WH | 3,3 Kg | 1,7 Kg | 5 Kg | 12-05-2015. | 2017-07-12 | Baik
4 | R. PLC | powder | Portable | Yamato YA - 10 L MP | 3,5 Kg | 3.5 Kg | 7,0 Kg | 26-12-2015 | 2017-07-12 | Baik
5 | R. PLC | powder | Portable | Protect PH - 5 | 5,5 Kg | 2,5 Kg | 8,0 Kg | 27-05-2015 | 2017-07-12 | Baik
6 | Depan Dapur | powder | Portable | Yamato YA - 15 L MP | 4,31 Kg | 4.5 Kg | 8.81 Kg | 26-12-2015 | 2017-07-12 | Baik
7 | Cell 20 KV | powder | Portable | Yamato YA - 15 L MP | 4,31 Kg | 4.5 Kg | 8.81 Kg | 26-12-2015 | 2017-07-12 | Baik
8 | Cell 20 KV | CO2 | Portable | Pol Protect ST | 3,0 Kg | 6,0 Kg | 9,0 Kg | 12-05-2012. | 2017-07-12 | Baik
9 | Cell 20 KV | CO2 | Portable | Chubb Swordsman | 46.4 Kg | 25 Kg | 71,4 Kg | 26-12-2015 | 2017-07-12 | Baik
10 | R. AC/DC | POWDER | Portable | Stop PS - 6 SP | 3 Kg | 5,0 Kg | 9,4 Kg | 2013-10-30 | 2017-07-12 | Baik
11 | Depan Trafo PS | powder | Portable | Yamato Break Lead | 2 Kg | 9,0 Kg | 11,0 Kg | 12-05-2011. | 2017-07-12 | Baik
12 | R. Batere | powder | Portable | Yamato YA - 15 L MP | 3,5 Kg | 4,5 Kg | 8 Kg | 12-05-2012. | 2017-07-12 | Baik
13 | Switch Yard | Powder | Portable | Stop PS - 6 SP | 6 Kg | 2,0 Kg | 8,0 Kg | 12-05-2012. | 2017-07-12 | Baik
14 | Trf. II Switch Yard | C02 | Portable | Chubb Swordsman | 46,4 Kg | 25,0 Kg | 71,4 Kg | 27-05-2015 | 2017-07-12 | Baik
15 | Switch Yard | C02 | Portable | Swordsman | 46,4 | 25,0 Kg | 71,4 Kg | 26-12-2015 | 2017-07-12 | Baik
16 | Bengkel | C02 | Portable | Hatsuta 10 K | 3,5 Kg | 3.5 Kg | 7,0 Kg | 26-12-2015 | 2017-07-12 | Baik
17 | Bengkel | POWDER | Portable | Alphindo AL - 10 P | 6 Kg | 9,0 Kg | 15,0 Kg | 30-10-2013. | 2017-07-12 | Baik
18 | BELAKANG GI |  |  | APAT |  |  |  |  | 2017-07-12 | Baik
19 | DEPAN GI |  |  | APAT |  |  |  |  | 2017-07-12 | Baik
20
21
22
23
24
25
26
27

## Parakan
II. LAPORAN HASIL PEMELIHARAAN APAR
GI | : PARAKAN
Bulan | : JULI 2017
NO | PENEMPATAN | JENIS | MODEL | MERK / TYPE | BERAT KOSONG ( Kg ) | BERAT ISI (Kg) | BERAT TOTAL | PENGISIAN TERAKHIR | TANGGAL DIPERIKSA | KETERANGAN
1 | RUANG KONTROL | DRY CHEMICAL | PORTABLE | YAMATO YA-10L MP |  | 3,5 | 6,7 | 17-12-2009 | 17/07/2017 | KEDALUARSA
2 | RUANG PLC | DRY CHEMICAL | PORTABLE | YAMATO YA-10L MP |  | 3,5 | 6,5 | 27-05-2010 | 17/07/2017 | KEDALUARSA
3 | BELAKANG TRAFO 1 | HALLON | PORTABLE | CHUBB SWORDSMAN |  | 25 | 25 | 26-11-2011 | 17/07/2017 | KEDALUARSA
4 | TRAFO 1 | HALLON | PORTABLE | NAF PIV |  | 3 | 6,5 | 29-11-2011 | 17/07/2017 | KEDALUARSA
5 | TRAFO 2 | HALLON | PORTABLE | GRAVINER SWORDSMAN |  | 5,4 | 8 | 29-11-2011 | 17/07/2017 | KEDALUARSA
6 | BELAKANG TRAFO 3 | HALLON | PORTABLE | NAF PIV |  | 25 | 25 | 29-11-2011 | 17/07/2017 | KEDALUARSA
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

## Sunyaragi
II. LAPORAN HASIL PEMELIHARAAN APAR
GI | : GI SUNYARAGI
Bulan | : Juli
NO | PENEMPATAN | JENIS | MODEL | MERK / TYPE | BERAT KOSONG ( Kg ) | BERAT ISI (Kg) | BERAT TOTAL | PENGISIAN TERAKHIR | TANGGAL DIPERIKSA TERAKHIR | KETERANGAN
1 | Ruang Kontrol | DRY CHEMICAL | Portable | YAMATO YA-10L MP | 2.9 | 3 | 5.9 | 21/08/2008 | 2017-05-25 | Refil (dibawa ke APP oleh spv lk2 tgl 07-06-2017)
2 | Ruang Kontrol | BCF | Portable | SWORDSMAN SP | 2.2 | 2.9 | 5.1 | 2016-06-27 | 2017-07-28 | Baik
3 | Ruang Kontrol | BCF | Portable | SWORDSMAN SP | 2.9 | 5 | 7.9 | 2016-06-27 | 2017-07-28 | Baik
4 | Ruang Kontrol | DRY CHEMICAL | Portable | YAMATO YA-10L MP | 3.1 | 3.5 | 6.6 | 21/08/2008 | 2017-05-25 | Refil (dibawa ke APP oleh spv lk2 tgl 07-06-2017)
5 | Ruang Kontrol | BCF | Portable | SWORDSMAN SP | 2.9 | 4.9 | 7.8 | 21/01/2016 | 2017-07-28 | Baik
6 | Ruang MCC | FOAM | Portable | YAMATO BL | 3.5 | 8.1 | 11.6 | 21/01/2016 | 2017-07-28 | Baik
7 | Ruang SPV JARGI | FOAM | Portable | YAMATO BL | 3.5 | 8.5 | 12 | 21/12/2010 | 2017-05-25 | Refil (dibawa ke APP oleh spv lk2 tgl 07-06-2017)
8 | Ruang BATERE | BCF | Portable | SWORDSMAN SP | 2.9 | 5 | 7.9 | 2016-06-27 | 2017-07-28 | Baik
9 | Ruang BATERE | BCF | Portable | SWORDSMAN SP | 2.9 | 5 | 7.9 | 2016-06-27 | 2017-07-28 | Baik
10 | APAR NO 10 MILIK APD
11 | Ruang Cell 20 kV | CO2 | Portable | ALPINDO AL-7C | 15.6 | 6.6 | 22.2 | 21/12/2010 | 2017-05-25 | Refil (dibawa ke APP oleh spv lk2 tgl 07-06-2017)
12 | Ruang Cell 20 kV | DRY CHEMICAL | Portable | YAMATO YA-20L MP | 6.4 | 6 | 12.4 | 21/12/2010 | 2017-05-25 | Refil (dibawa ke APP oleh spv lk2 tgl 07-06-2017)
13 | Ruang Cell 20 kV | DRY CHEMICAL | Portable | YAMATO YA-20L MP | 6.4 | 5.9 | 12.3 | 21/12/2010 | 2017-05-25 | Refil (dibawa ke APP oleh spv lk2 tgl 07-06-2017)
14 | Ruang Cell 20 kV | DRY CHEMICAL | Portable | YAMATO YA-20L MP | 6.4 | 6 | 12.4 | 21/12/2010 | 2017-05-25 | Refil (dibawa ke APP oleh spv lk2 tgl 07-06-2017)
15 | Ruang Cell 20 kV | DRY CHEMICAL | Portable | YAMATO YA-20L MP | 6.4 | 5.9 | 12.3 | 21/12/2010 | 2017-05-25 | Refil (dibawa ke APP oleh spv lk2 tgl 07-06-2017)
16 | Ruang Cell 20 kV | CO2 | Portable | ALPINDO AL-7C | 3.1 | 2.9 | 6 | 30/10/2011 | 2017-05-25 | Refil (dibawa ke APP oleh spv lk2 tgl 07-06-2017)
17 | APAR NO 17 MILIK APD
18 | Switch yard 70 kV | AFFF PF-60R | Portable | PATRON |  |  | 57.1 | 27/09/2010 | 2017-05-25 | Refil (dibawa ke APP oleh spv lk2 tgl 07-06-2017)
19 | Switch yard 70 kV | AFFF PF-60R | Portable | PATRON |  |  | 56.9 | 27/09/2010 | 2017-05-25 | Refil (dibawa ke APP oleh spv lk2 tgl 07-06-2017)
20 | Switch yard 70 kV | BCF HALON 1211 | Portable | SWORDSMAN SP |  |  | 56.1 | 21/12/2010 | 2017-07-28 | Kedaluarsa
21 | Switch yard 70 kV | AFFF PF-60R | Portable | PATRON |  |  | 51 | 27/09/2010 | 2017-05-25 | Refil (dibawa ke APP oleh spv lk2 tgl 07-06-2017)
22 | Switch yard 70 kV | BCF | Portable | SWORDSMAN SP | 3.1 | 4.8 | 7.9 | 29/05/2010 | 2017-05-25 | Refil (dibawa ke APP oleh spv lk2 tgl 07-06-2017)
23 | Switch yard 70 kV | BCF HALON 1211 | Portable | ALPINDO | 3.1 | 5 | 8.1 | 21/12/2009 | 2017-05-26 | Refil (dibawa ke APP oleh spv lk2 tgl 07-06-2017)
24 | Switch yard 70 kV | BCF | Portable | SWORDSMAN SP | 3.6 | 4.8 | 8.4 | 2016-06-27 | 2017-07-28 | Baik
25 | Switch yard 70 kV | BCF HALON 1211 | Portable | ALPINDO | 3.1 | 5.5 | 8.6 |  | 2017-05-25 | Refil (dibawa ke APP oleh spv lk2 tgl 07-06-2017)
26 | Switch yard 70 kV | BCF HALON 1211 | Portable | ALPINDO AL54 | 3.1 | 2.6 | 5.7 | 2010-12-21 | 2017-05-25 | Refil (dibawa ke APP oleh spv lk2 tgl 07-06-2017)
27 | Switch yard 70 kV | BCF HALON 1211 | Portable | SWORDSMAN SP |  |  | 25 | 30/10/2010 | 2017-05-25 | Refil (dibawa ke APP oleh spv lk2 tgl 07-06-2017)
28 | Switch yard 70 kV | BCF HALON 1211 | Portable | SWORDSMAN SP | 2.2 | 2.9 | 5.1 | 27/03/2010 | 2017-05-25 | Refil (dibawa ke APP oleh spv lk2 tgl 07-06-2017)
29 | Switch yard150kV | DRY CHEMICAL | Portable | NAF PIV |  |  | 5 |  | 2017-05-25 | Refil (dibawa ke APP oleh spv lk2 tgl 07-06-2017)
30 | Switchyard150KV | FOAM | Portable | YAMATO |  |  | 5.5 |  | 2017-07-28 | kadaluarsa
31 | Lobi GI | BCF | Portable | SWORDSMAN SP | 2.9 | 4.9 | 7.8 | 21/01/2016 | 2017-05-25 | Refil (dibawa ke APP oleh spv lk2 tgl 07-06-2017)

## Kuningan
II. LAPORAN HASIL PEMELIHARAAN APAR
GI | : KUNINGAN
BULAN : JULI 2017
NO | PENEMPATAN | JENIS | MODEL | MERK / TYPE | BERAT KOSONG ( Kg ) | BERAT ISI ( Kg ) | PENGISIAN TERAKHIR | TANGGAL DIPERIKSA | KETERANGAN
1 | PANEL KONTROL | YAMATO / YAM 20 L | Portable | YAMATO / YAM 20 L |  | 12,2 KG | 27/05/2010 | 14-07-2017 | Kadaluarsa
2 | PANEL KONTROL | YAMATO / YAM 20 L | Portable | YAMATO / YAM 20 L |  | 12,2 KG | 26/05/2012 | 14-07-2017 | Kadaluarsa
3 | PANEL KONTROL | YAMATO / YAM 20 L | Portable | YAMATO / YAM 20 L |  | 12,2 KG | 26-12-2015 | 14-07-2017 | BAIK
4 | DEPAN DAPUR | SWORDSMAN / MP | Portable | SWORDSMAN / MP |  | 7,5 KG | 26-12-2015 | 14-07-2017 | BAIK
5 | PANEL KONTROL | YAMATO / YAM 20 L | Portable | YAMATO / BCF |  | 12,2 KG | 26/05/2012 | 14-07-2017 | Kadaluarsa
6 | R. AC / DC | YAMATO / YAM 20 L | Portable | YAMATO / YAM 20 L |  | 12,2 KG | 26/05/2012 | 14-07-2017 | Kadaluarsa
7 | R. BATERE | YAMATO / YAM 20 L | Portable | YAMATO / YAM 20 L |  | 6,6 KG | 26-12-2015 | 14-07-2017 | BAIK
8 | TRAFO PS | YAMATO / BREAK LEAD | Portable | YAMATO / BREAK LEAD |  | 12 KG | 26-12-2015 | 14-07-2017 | BAIK
9 | CELL 20 KV | NAFP. 1V | Portable | NAFP. 1V |  | 8,2 KG | 26-12-2015 | 14-07-2017 | BAIK
10 | CELL 20 KV | YAMATO / PH-5 | Portable | YAMATO / PH-5 |  | 8,8 KG | 27/05/2010 | 14-07-2017 | Kadaluarsa
11 | CELL 20 KV | YAMATO / BCF | Portable | YAMATO / BCF |  | 12,2 KG | 27/05/2010 | 14-07-2017 | Kadaluarsa
13 | SWITCH YARD | YAMATO / BCF | Portable | YAMATO / BCF |  | 12,2 KG | 26-12-2015 | 14-07-2017 | BAIK
14 | SWITCH YARD | ALPINDO/STORED PRESURE | Portable | ALPINDO/STORED PRESURE |  | 80 KG | 27-05-2010 | 14-07-2017 | Kadaluarsa
15 | SWITCH YARD | YAMATO / YAM 20 L | Portable | YAMATO / YAM 20 L |  | 12,2 KG | 30-10-2011 | 14-07-2017 | Kadaluarsa
16 | SWITCH YARD | ON FIRE/ON-500 | Portable | ON FIRE/ON-500 |  | 50 KG |  | 14-07-2017 | BAIK
KET : APAR NO 12 MILIK APD

## Indramayu
II. LAPORAN HASIL PEMELIHARAAN APAR
GI | : Indramayu
Bulan | : Juli 2017
NO | PENEMPATAN | JENIS | MODEL | MERK / TYPE | BERAT KOSONG (KG) | BERAT ISI (KG) | BERAT TOTAL (KG) | PENGISIAN TERAKHIR | TANGGAL DIPERIKSA | KETERANGAN
1 | Ruang kontrol | DRY CHEMICAL | Portable | YAMATO YAM-20L | 6.2 | 4.8 | 11 | 26/12/2015 | 2017-07-17 | Baik
2 | Ruang kontrol | DRY CHEMICAL | Portable | YAMATO YAM-20L | 6.2 | 5.8 | 12 | 2010-12-05 | 2017-07-17 | Kadaluarsa
3 | Ruang PLC | DRY CHEMICAL | Portable | YAMATO YAM-20L | 6.2 | 5.3 | 11.5 | 27/5/2010 | 2017-07-17 | Kadaluarsa
4 | Ruang Dapur | DRY CHEMICAL | Portable | YAMATO YAM-20L | 6.2 | 5.3 | 11.5 | 26/12/2015 | 2017-07-17 | Baik
5 | Ruang Cell 20 kV | DRY CHEMICAL | Portable | YAMATO YAM-20L | 6.2 | 5.8 | 12 | 26/12/2015 | 2017-07-17 | Baik
6 | Ruang Cell 20 kV | DRY CHEMICAL | Portable | YAMATO YAM-20L | 6.2 | 4.8 | 11 | 2012-10-08 | 2017-07-17 | Baik
7 | Ruang Cell 20 kV | DRY CHEMICAL | Portable | YAMATO YAM-20L | 6.2 | 4.8 | 11 | 2012-10-08 | 2017-07-17 | Baik
8 | Trafo PS | Foam | Portable | YAMATO | 6.2 | 5.3 | 11.5 | 27/05/2010 | 2017-07-17 | Kadaluarsa
9 | Ruang Batere 110 V | DRY CHEMICAL | Portable | YAMATO YAM-20L | 6.2 | 4.8 | 11 | 2010-12-05 | 2017-07-17 | Kadaluarsa
10 | Ruang AC/DC | DRY CHEMICAL | Portable | YAMATO YA-20L | 6.2 | 5.8 | 12 | 30/11/2015 | 2017-07-17 | Baik
11 | Swith Yard | DRY CHEMICAL | Portable | YAMATO YA-10L | 1.1 | 3.9 | 5 | 2010-12-05 | 2017-07-17 | Kadaluarsa
12 | Ruang PLC | DRY CHEMICAL | Portable | YAMATO YA-20L | 6.2 | 5.3 | 11.5 | 2012-10-08 | 2017-07-17 | Baik
13 | Ruang Cell 20 kV | CO2 | Portable | YAMATO | 6.2 | 8.8 | 15 | 18/05/2015 | 2017-07-17 | Baik
14 | Swith Yard | AF.11 |  | Chubb Swordsman | 25 | 71 | 160 psi | 30/10/2011 | 2017-07-17 | Kadaluarsa
15 | Swith Yard | CO2 | Portable | YAMATO AL -5C | 15 | 4.5 |  | 26/11/2004 | 2017-06-12 | Dibawa APP Cirebon
*NB : Batas kadaluarsa 5 tahun

## Jatibarang
II. LAPORAN HASIL PEMELIHARAAN APAR
GI | : JATIBARANG
BULAN | : JULI 2017
NO | PENEMPATAN | JENIS | MODEL | MERK / TYPE | BERAT KOSONG ( Kg ) | BERAT ISI (Kg) | BERAT TOTAL | PENGISIAN TERAKHIR | TANGGAL DIPERIKSA | KETERANGAN
I | GI JTBRG 150 KV
1 | Ruang Relai | DRY CHEMICAL | Portable | APPRON AP 60P | 4 | 6 | 10 | 2015-11-30 | 2017-07-25 | Baik
2 | Ruang Kontrol | DRY CHEMICAL | Portable | APPRON AP 60P | 3.5 | 6 | 9.5 | 2011-10-30 | 2017-07-25 | Baik
3 | Ruang Dapur/Hall | DRY CHEMICAL | Portable | APPRON AP 60P | 3.8 | 6 | 9.8 | 2012-08-10 | 2017-07-25 | Baik
4 | Ruang Kantor | DRY CHEMICAL | Portable | APPRON AP 60P | 3.8 | 6 | 9.8 | 2011-10-30 | 2017-07-25 | Baik
5 | Ruang Batere/Hall | DRY CHEMICAL | Portable | APPRON AP 60P | 3.8 | 6 | 9.8 | 2012-08-10 | 2017-07-25 | Baik
6 | Ruang AC/DC | DRY CHEMICAL | Portable | APPRON AP 60P | 3.8 | 6 | 9.8 | 2011-10-30 | 2017-07-25 | Baik
7 | Ruang Cell 20 kV | DRY CHEMICAL | Portable | APPRON AP 60P | 3.8 | 6 | 9.8 | 2012-08-10 | 2017-07-25 | Baik
8 | Ruang Cell 20 kV | DRY CHEMICAL | Portable | APPRON AP 60P | 4 | 6 | 10 | 2011-10-30 | 2017-07-25 | Baik
9 | Ruang Cell 20 kV | DRY CHEMICAL | Portable | APPRON AP 60P | 4 | 6 | 10 | 2011-10-30 | 2017-07-25 | Baik
10 | Trafo 1 - 60 MVA | AF 11 | Portable | ALPINDO SP |  | 25 |  | 2015-12-26 | 2017-07-25 | Baik
11 | Trafo 3 - 60 MVA | HALON 1211 | Portable | CHUBB SWORDMAN |  | 25 |  | 2010-05-27 | 2017-07-25 | Kadaluarsa
12 | Trafo 2 - 100 MVA | FOAM | Portable | PATRON PF 60R |  | 60 |  | 2010-11-03 | 2017-07-25 | Kadaluarsa
13 | Trafo PS 300 kVA | FOAM | Portable | YAMATO FY-PD | 4 | 9 | 13 | 2015-11-30 | 2017-07-25 | Baik
14 | Ruang PLC | HALON 1211 | Portable | CHUBB SWORDMAN | 3 | 5 | 8 | 2015-11-30 | 2017-07-25 | Baik | ` | `
NO | PENEMPATAN | JENIS | MODEL | MERK / TYPE | BERAT KOSONG ( Kg ) | BERAT ISI (Kg) | BERAT TOTAL | PENGISIAN TERAKHIR | TANGGAL DIPERIKSA | KETERANGAN
II | GI JTBRG 70 KV
1 | Ruang kontrol | CO2 | Portable | YAMATO YC 10 | 11.5 | 4.5 | 16 | 2015-11-30 | 2017-06-21 | Baik
2 | Ruang kontrol | CO2 | Portable | YAMATO YC 10 | 10 | 4.5 | 14.5 | 2015-11-30 | 2017-06-21 | Baik
3 | Ruang kontrol | CO2 | Portable | YAMATO YC 10 | 11.5 | 4.5 | 16 | 2015-11-30 | 2017-06-21 | Baik
4 | Ruang Dapur | CO2 | Portable | YAMATO YC 10 | 11.5 | 4.5 | 16 | 2012-08-10 | 2017-06-21 | Baik
5 | Ruang Cell 20 kV | CO2 | Portable | YAMATO YC 10 | 10.5 | 4.5 | 15 | 2012-08-10 | 2017-06-21 | Baik
6 | Ruang Cell 20 kV | CO2 | Portable | YAMATO YC 10 | 11.5 | 4.5 | 16 | 2012-08-10 | 2017-06-21 | Baik
7 | Ruang Cell 20 kV | CO2 | Portable | YAMATO YC 10 | 11.5 | 4.5 | 16 | 2012-11-10 | 2017-06-21 | Baik
8 | Ruang Batere 110 V | CO2 | Portable | YAMATO YC 10 | 11.5 | 4.5 | 16 | 2015-11-30 | 2017-06-21 | Baik
9 | Ruang AC/DC | CO2 | Portable | YAMATO YC 10 | 10.5 | 4.5 | 15 | 2012-08-10 | 2017-06-21 | Baik
10 | Ruang Batere 48 V | BCF | Portable | GRAVINER SP | 2 | 3 | 5 | 2011-07-29 | 2017-06-21 | Baik
11 | Ruang PLC | DRY CHEMICAL | Portable | NAF PIV | 2.5 | 6 | 8.5 | 2015-11-30 | 2017-06-21 | Baik